## 29.04.2021
Baubeschreibung Hettingen |  |  |  | Anlage 3
2021-06-12
Inhalt:
1 | Baukonstruktion
Das Gebäude wird im KFW 40 Plus Standart ausgeführt
Hierzu erfolgt der Einbau einer Kraftwärmekpplungsabnnlage mit 40 KW Wärmeleistung
eine Solaranlage mit 25 Modulen und einer PV Anlage 160KW
Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird mit der Ausnahme für die Küche auf dem Dach platziert
Alle Anlage sind so auszustatten, dass Sie vom Betreiber und Verwalter über entsprechjneden APPs miteinander gesteuert werden können. Eine Fernwartung aller Geräte ist vorzusehen.
Eine komplexes Steuerungssystem der Großverbraucher in der Gebäude- und Haustechnik ist zu etablieren.
Zwei Ladestellen Auto und zwei für Rollstühle werden intstalliert.
Die Balkone und Terrassen erhalten eine Überdachung ( Glas ) und einen Sonneschutzrolo
1.1
1.1.1 | Beschreibung der Konstruktion
1.1.2 | Allgemeines
Baustoffe
1.2
1.2.1 | Dach
1.2.2 | Gestaltung
Spengler
1.3
Decken
1.4
Treppen
1.5
Nichttragende Innenwände
1.6
Balkone und Terrassen
1.7
1.7.1 | Sonstige Gestaltung
1.7.2 | Brandschutztüren in allgemeinen Fluren
1.7.3 | Eingangskonstruktion
1.7.4 | Treppengeländer und Handläufe in den Fluren
Brüstungs- und Sicherheitsgeländer
2
Fassade
2.1
2.1.1 | Wandflächen
2.1.2 | Gestaltung
Material
2.2
2.2.1 | Türen und Fenster
2.2.2 | Gestaltung
Ausführung
2.3
Sonnenschutz, Rollos
3
Ausbau
3.1
Fußboden
3.2
Decken
3.3
Innenputz und Oberflächen
3.4
Türen und Zargen
3.5
Aufzuganlage
3.6
Schließanlage
4
Heizung, Lüftung, Sanitärinstallation
4.1
Zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgung
4.2
Lüftungsanlage / Kühlung
4.3
4.3.1 | Sanitärinstallationen
4.3.2 | Warmwasserbereitung
Sanitärobjekte
5
Elektroinstallation
5.1
Allgemein
5.2
Verteilungen
5.3
Sonstige Leistungen
6
Außenanlagen
6.1
Allgemein, Gestaltung
6.2
Wege und Plätze
6.3
Bepflanzung
6.4
Besondere Einbauten
1
Baukonstruktion
1.1
Beschreibung der Konstruktion
1.1.1
Allgemeines
Das Gebäude wird in Stahlbeton-
Fertigteilen erstellt, im Untergeschoss auch Stahlbeton. Die Decken-, Unter- und
Überzüge, Auskragungen, Stützen, Treppen und die Fundamentpatte werden in
Stahlbeton ausgeführt.
Die Wärmedämmung der Außenbauteile ist so zu auszuführen, dass mindestens der
Standard der jeweils gültigen ENEV und KfW 40 Plus eingehalten wird.
Für den erforderlichen Schallschutz des Gebäudes ist die DIN 4109 maßgebend.
1.1.2
Baustoffe:
|  | Stahlbeton | mit Außendämmung nach ENEV
Außenwände:
Stahlbeton, siehe Angaben in
| Tragende Innenwände | der Statik und den Positionsplänen, nach Wahl
des Vermieters
Gipskartonständerwände nach DIN
Nichtragende Wände
Bei allen Innenwänden sind die Vorgaben des
Wärme-, Schall- und Brandschutzes einzuhalten.
C 25/30 gem. Statik bzw. WU-Beton nach Erfordernis
Stahlbeton
C 35/45 gem. Statik
Betonfertigteile
nach Statik
Betonstahl
Fundamente, Bodenplatte, Lichtschächte und Stützen in allen Geschossen,
Schachtgruben, Konsolen, Decken, Auskragungen etc. sind in Ortbeton bzw.
als Fertigteile gemäß der statischen Berechnung herzustellen.
1.2
Dach
1.2.1
Gestaltung
Das Gebäude erhält eine Dach-Ausführung nach Planung:
Flachdach mit Begrünung
1.2.2
Spengler
Regenrinnen, Fallrohre, Verwahrungen usw. werden aus Titanzink ausgeführt.
1.3
Decken
Die Geschossdecken werden in Stahlbeton als Filigrandecken
ausgeführt.
1.4
Treppen
Die Treppenkonstruktion der innenliegenden Treppen wird in Fertigteilen oder
Ortbeton - gemäß Statik - hergestellt. Es kommt ein Feinsteinzeugfliesen-,
Naturstein- oder Werksteinbelag lt. Bemusterung zur Ausführung.
Stufen werden mit eingelassener Winkelkante versehen.
Beim Anschluss der Treppenläufe und -podeste an die Treppenhauswände
sind die Vorgaben des Schallschutzes zu beachten.
1.5
Nichttragende Innenwände
Die Unterkonstruktion der Gipskartonständerwände ist in den Bereichen zu verstärken,
in denen Sanitärobjekte, Stützgriffe, Möbel etc. und Handläufe befestigt werden.
1.6
Balkone und Terrassen
Balkone und Terrassen sind entsprechend den technischen Vorschriften
zu errichten und abzudichten.
Plattenbelag mit gestrahlter Oberfläche, Farbe nach Bemusterung.
Balkone mit Kunststoffdielen( Holzanteil)
Balkon-Untersichten werden gestrichen.
1.7
Sonstige Gestaltung
1.7.1
Brandschutztüren in allgemeinen Fluren
Die Türen sind als dauerhaft offen stehende Türen mit brandmeldergesteuertem
Türschließer in Schließfolgeregelung auszurüsten.
1.7.2
Eingangskonstruktion
Ausführung der Eingangselemente mit automatischen Glas-Schiebetüren,
Fabrikat Schüko oder glw., Zulassung für Einbau in Rettungswege
erforderlich.
1.7.3
Treppengeländer und Handläufe in den Fluren
Holzhandläufe aus Ahorn oder Buche, Durchm. 42 mm, lt. Bemusterungsvorschlag;
Wandkonsolen aus Edelstahl, beidseitig an Flur- und Treppenhauswänden
Beidseitige Treppengeländer aus Stahl lt. Bemusterungsvorschlag, grundiert und farbig
gestrichen, Farbton nach Wahl des Betreibers, Untergurt aus Rundstahl, Handlauf
in Rohr, Durchm. 42 mm, Füllstäbe aus Rundstahl, alternativ Ausführung aus
Vierkantrohr. Steherteile aus Vierkantrohr befestigt an den Treppenwangen, an den
Steherteilen wird das Geländer seitlich befestigt.
1.7.4
Brüstungs- und Sicherheitsgeländer
Treppengeländer, Absturzsicherungen usw. im Außen-
| Außenbereich: | bereich aus feuerverzinktem Stahl, Handlauf in Edelstahl.
Höhen und Abstand der Sprossen nach behördlicher Vorschrift.
Stützen, Traversen usw. aus feuerverzinkten Stahl-
| Fluchttreppen: | profilen, Abmessungen nach statischer Berechnung
Treppenwangen und Auflagewinkel der Trittstufen aus
feuerverzinkten Stahlblechen, Trittstufen und Podeste
aus feuerverzinkten Gitterrosten
Stahlgeländer: Ober- und Untergurt, Füllstäbe feuer-
verzinkt.
Beton kalt Treppenhaus möglich
2
Fassade
2.1
Wandflächen
2.1.1
Gestaltung
Die Fassade wird verputzt ,
Scheibenputz bis OK UG, Körnung und Farbe wird nach Putzmuster festgelegt.
2.1.2 | Nach Wahl des Vermieters auch Fassadenelemente
Material
Geputzt mit mineralischem Oberputz, Dämmstärke nach Berechnung.
Klinker oder Faserzementplatten
2.2
Türen und Fenster
2.2.1
Gestaltung
Die Fenster werden wenn möglich in den Bewohnerzimmern Bodentief geleifert
2.2.2
Für die Ausführung der Türen und Fenster in der Fassade sind die technischen
Bestimmungen insbesondere die Anforderungen des Wärmeschutzes einzuhalten.
In sämtliche Fensteröffnungen werden weiße Kunststofffenster und -türelemente,
eingebaut
Die Fenster-, Fenstertüren und Türen erhalten Dreh- und Drehkippbeschlägen
Schallschutzklasse U-wert nach
| Verglasung: |  | gesetzlicher Vorschrift.
Wo erforderlich: Verbund-Sicherheitsglas
innen: Werzalit oder Granit
| Fensterbänke: |  | außen: 0,7 mm Alu eloxiert
mit Anschlüssen nach Wärme- und
Schallschutzanforderungen
Ausgänge zu Balkonen und Terrassen werden ohne Schwelle, System Alumat,
2.3
Sonnenschutz, Rollos
Alle Fenster und Fenstertüren von Zimmern und Aufenthaltsbereichen werden mit
elektrisch zu betätigenden Rollos ausgerüstet.
Insektenschutz ist vorzusehen, ggfs. in Rollladen integriert.
3
Ausbau
3.1
Fußboden
Zementestrich als Schwimmender Estrich nach DIN 18353, mit ergänzender Vorschrift
nach DIN 4109 in sämtlichen Räumen, außer Technikräumen.
Estrich in den Technikräumen als Zement-Nutzestrich mit staubfreier und abriebfester
Oberflächenbeschichtung.
Linoleum bzw. PVC-Belag mit Stellsockel, entsprechend Festlegungen im Raumbuch.
Sämtliche Räume sind stufenlos begehbar bzw. befahrbar (Gebrauch von Rollstühlen
und fahrbaren Hilfsgütern) auszuführen.
Dies gilt auch für die Ausgänge zu Balkonen und Terrassen.
3.2
Decken
In Bereichen, in denen abgehängte Decken erforderlich sind, sind diese als geschlos-
sene Gipskarton-Decken, soweit erforderlich mit Revisionsklappen, in der Kaffeterria
ist die Decke teilweise als Akustikdecken auszuführen.
3.3
Innenputz und Oberflächen
Außen- und Innenwände
werden glatt gespachtelt hergestellt für Maler- und
Tapezierarbeiten.
Gipskartonwände in Feuchträumen sind glatt zu spachteln und erhalten
einen wischfesten Dispersionsanstrich oberhalb der Fliesen.
Wände der Lager- und Technikräume werden ebenfalls gespachtelt und erhalten
einen Anstrich.
Wand- und Kantenschutz in Fluren aus Buche bzw. Kunststoff.
3.4
Türen und Zargen
Ausführung der Türblätter nach Angaben des Raumbuchs.
Zargen in Stahlblech, grundiert und gestrichen,
3.5
Aufzuganlage
Ausführung der Aufzuganlagen als Seil- oder Hydraulikaufzug.
Rauchmeldergesteuerte Brandfall-Evakuierung in rauchfreies Geschoss.
Kabinen-Tableau mit Vorzugssteuerung.
Die Aufzugskabinen, insbesondere die Bedienelemente, sind behindertengerecht
auszustatten.
Oberflächen der Kabinen-Innenwände farbbeschichtet nach Bemusterung.
Ausführung der Kabinen-Abschlusstüren, Schachttüren und Zargen in Edelstahl
mit Oberflächenstruktur "Leder".
Ausführung der Kabinen-Decke als Lichthimmel.
Handläufe sind umlaufend vorzusehen sowie ein Sockel aus Edelstahl.
Grundfläche min.1,20m mal 2,3m
3.6
Schließanlage
Für das Gebäude wird eine Schließanlage mit verschiedenen Schließgruppen
vorgesehen. Der Schließplan ist in Abstimmung mit dem Mieter zu erstellen.
Der Mieter erhält pro Tür 3 Stück Schlüssel sowie eine zu vereinbarende
Anzahl an Generalhaupt- und Gruppenschlüsseln.
Im Lieferumfang der Schließanlage ist ein Schlüsseltresor in ausreichender Größe
enthalten.
4
Heizung, Lüftung, Sanitärinstallation
4.1
Zentrale Heizungs- und Warmwasserversorgung
Heizung
| Als Wärme kommt Fernwärmeanschluss zur Ausführung. |  |  | Der Betreiber erhält einen Kontrakt .
Entsprechend den Vorschriften werden Heizkörper mit Heizkörperthermostat-
ventil und absperrbarer Rücklaufverschraubung eingebaut. Rohraustritte aus den
Wänden zum Heizkörper erhalten eine Rosette. Höhe Thermostat 84cm
Rohraustritte aus dem Fußboden sind zu vermeiden.
Die Raumtemperaturen werden gemäß DIN-Vorschriften und den Arbeitsstätten-
richtlinen festgelegt. Die Raumtemperaturen werden gemäß DIN 4701 für den
Heizbetrieb wie folgt vorgesehen:
Pflegezimmer, Aufenthaltsräume, Umkleiden 23°C
Bäder, Duschen, WC im Pflegebereich 24°C
Dienstbereich 22°C
WC-Räume und Nebenräume 20°C
Flure 20°C
Cafeteria 24°C
Die Dimensionierung und Anordnung der Heizkörper erfolgt gemäß der Wärme-
bedarfsberechnung. In innenliegenden Räumen muss nicht zwingend ein Heiz-
körper vorhanden sein, wenn sich dies anhand der Wärmebedarfsberechnung
ergibt.
Heizkörper
Es werden grundsätzlich weiße Plattenheizkörper eines europäischen Marken-
herstellers, entsprechend der Wärmebedarfsberechnung eingebaut.
4.2
Lüftungsanlage / Kühlung
Die gesamte Be- und Entlüftung wird gem. DIN 18017 und DIN 1946 ausgeführt
Es erfolgt eine Wärmerückgewinnung
4.3
Sanitärinstallation
4.3.1
Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen zentralen Warmwasserspeicher.
Es wird eine Warmwasserzirkulation mit Legionellenbekämpfung vorgesehen.
4.3.2
Sanitärobjekte
Waschtische
Europäisches Markenfabrikat, z. B. Keramag Vitalis oder gleichwertig, Farbe weiß,
Wandanschlussfugen mit Silikon versiegelt.
Alle Waschtische sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar.
Einbauhöhe: WT-Oberkante = 82 cm über FFB.
Die Waschtische erhalten eine Waschtischarmatur eines europäischen Markenherstellers
als Einhebelmischer mit verlängertem Bügelgriff (z. B. Derby-Top Clivia oder gleichwertig).
Strahlregler anstelle von Perlatoren.
Durch eine mechanische Heißwasser-Verriegelung ist sicherzustellen, dass die Wasser-
temperatur am Auslauf den Wert von 45° nicht überschreiten kann.
Dies gilt insbesondere auch für Duscharmaturen.
Unterputz-Siphon,
Spiegel B x H = 60 x 100 cm.
WC´s
Europäisches Markenfabrikat, wandhängend, Farbe weiß, als Vorwandinstallation
ausgeführt. Der Spülkasten ist in der Vorwand integriert und wird mit Normal- und
Sparspülung ausgestattet.
Einbauhöhe: Oberkante Sitz = 50 cm über FFB.
In den Behinderten-WC´s in behindertengerechter Ausführung.
Wohnbereichsbad
Das Wohnbereichsbad enthält eine Dusche , Waschbecken WC und eine Anschluuss für eien Hubwanne
Ausstattung der Putzräume
Die Putzräume erhalten ein Ausgussbecken aus Stahl emailliert, mit Kalt- und
Warmwasseranschluss.
Ausstattung der Schmutzräume
Die Schmutzräume erhalten je eine Fäkal-Spüleinheit bestehend aus Spülgerät,
Ausguss und Handwaschbecken sowie ein Edelstahl-Regal für Steckbecken.
Bodenablauf.
Wasser- und Stromanschluss für ein Dosiergerät zur Bereitung der Desinfektions-
mittellösung sind vorzusehen.
Außenanlagen
Am Gebäude sind in ausreichender Anzahl frostsichere Außenzapfstellen vorzusehen.
5
Elektroinstallation
5.1
Allgemein
Den Leistungen liegen die DIN-Vorschriften und technischen Bestimmungen in der
aktuellen Fassung zugrunde.
Dem Mieter werden die für die Sicherheit und den wirtschaftlichen Betrieb der
Anlage erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanweisungen sowie Bestands-
pläne übergeben.
5.2
Verteilungen
Die Einspeisung erfolgt aus dem öffentlichen Netz, die Kabel sind in den
Hausanschlussraum zu verlegen.
In diesem Raum wird die Hauptverteilung mit den notwendigen Hauptsicherungen
der entsprechenden Größe installiert.
5.3
Sonstige Leistungen
Fundamenterdungen, einschließlich Blitzschutzanlage nach Vorschriften
Brandmelde- sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach behördlichen Auflagen.
Die Brandmeldeanlage ist flächendeckend auszuführen.
Schwesternrufanlage des Herrstellers Varolux
Ausführung entsprechend Heimmindestbauverordnung. An jedem Bett, in den Bädern
sowie an den Sitzbereichen der Bewohner-Zimmer ist ein Birntaster vorzusehen.
Abstell- und Anwesenheits-Taster in jedem Zimmer und in jedem Bad, in dem ein Ruf
ausgelöst werden kann.
Zimmer-Signalleuchten mit integriertem Namensschild an der
Zimmertür in Höhe H = ~ 1,65 m.
Netzersatzanlage
Es ist ein Batterieanlage zum Weiterbetrieb der Sicherheitsbeleuchtung
sowie aller für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen wie Brandmeldeanlage, Rufanlage,
Telefonanlage gewährleisten.
Beleuchtung
Leuchtkörper entsprechend den Angaben im Raumbuch.
In Teilbereichen wie Tagesräume und Wohnbereichsbäder ist die Beleuchtung dimmbar
herzustellen, um hier je nach Anforderung verschiedene Lichtsituationen zu ermöglichen.
Sicherheitsbeleuchtung entsprechend den geltenden Vorschriften,
Nachtschaltung auf den Fluren mit auf vierzig Prozent gedimmten Licht.
Außenbeleuchtung nach Planung der Außenanlagen.
Telefon- und EDV-Verkabelung
in den dafür vorgesehenen Räumen, nach Abstimmung mit dem Mieter.
Datenschrank in Serverraum im Technik-Bereich. Hier ist eine Entlüftung
vorzusehen.
Leitungen auf Patchfelder im Datenschrank auflegen.
Telefon- und EDV-Anschlussdosen in den dafür vorgesehenen Räumen, nach
Abstimmung mit dem Mieter.
Außentürüberwachung
Der Hauptzugang ist durch entsprechende Induktionsschleifen zu
überwachen, um die Gefahr des Weglaufens dementiell verwirrter Bewohner
zu vermindern. Notwendige Fluchttüren sind durch Fluchtweg-Terminals mit
Schlüsselschaltung zu sichern. Aufschaltung auf Schwesternrufanlage.
Außen-Steckdosen
An den Balkonen und Terrassen - auch bei der Cafeteria - sind jeweils zwei Außen-
Steckdosen vorzusehen.
Antennenanlage
Die Programmversorgung erfolgt über Satellitenanlage, mit der Möglichkeit
in den Bewohnerzimmern Einzel-Receiver zuzuschalten.
Sprechanlage
Die Sprechanlage an der Haustür wird zentral auf die Rezeption aufgeschaltet,
weiterschaltbar auf Schwesternruf.
6
Außenanlagen
6.1
Allgemein, Gestaltung
Die Gestaltung der Außenanlagen soll an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst sein.
D.h. es müssen in ausreichender Weise Terrassen, Rundwege, Ruhe- und Verweilzonen,
Grünflächen und Bepflanzung angeordnet werden. Hierfür ist eine Freiraumplanung zu
erstellen und zwischen Vermieter und Mieter abzustimmen.
Das Gelände ist teilweise mit einer geeigneten Einfriedung (z.B. Stabmattenzaun mit einer Höhe
von ca. 1,00 m) einzufassen. Dabei muss den Bewohnern ein geschützter Bereich zur
Verfügung stehen, der von demenziell verwirrten Personen nicht verlassen werden kann,
so dass alle drei Fluchttreppen mit eingebunden sind.
6.2
Wege und Plätze
Wege und Plätze sind barrierefrei im Sinne der DIN 18024 herzustellen. Die Pflasterung
darf keine Stolperkanten aufweisen und muss mit Rollstühlen und Rollatoren einwandfrei
zu befahren sein.
Die Wege und Plätze sind ausreichend durch Mast- und Pollerleuchten zu beleuchten.
Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt dämmerungs- und zeitgesteuert.
6.3
Bepflanzung
Für die Bepflanzug ist ein Pflanzplan zu erstellen, der zwischen Vermieter und Mieter
abgestimmt wird.
6.4.
Müllbehausung
gepflastert mit fasenfreien Steinen
Stabgitterzaun 2,00 m Höhe Fläche 5*5m
2m Türöffnung als Doppeltor verschließbar
Efeu begrünt
Wasseranschluss
Starkstromanschluss 380 V
Steckdose 240 V