## Inhaltsverzeichnis
Raumbuch |  | 2021-05-17
Nr. | Raumbezeichnung | Seite/n
R 1 | Einzelzimmer mit Nasszelle | 1 + 2
R 2 | Hausgemeinschaft - Tagesraum | 3
R 3 | Büroräume (Einrichtungsleitung, Sekretariat, PDL) | 4
R 4 | Dienstbereich | 5
R 5 | Wohnbereichsbad | 6
R 6 | Behinderten-WC | 8
R 7 | Waschen/Duschen und Personal-WC Damen / Herren | 9
R 8 | Besucher-WC Damen / Herren | 10
R 9 | HWR (Hauswirtschaftsraum) | 11
R 10 | Wäsche rein auf den Stationen | 12
R 11 | Wäschelager unrein | 13
R 12 | Fäkalraum | 14
R 13 | Abstellräume/Pflegemittellager/Vorrat | 15
R 14 | Möbellager | 16
R 15 | Flure - allgemeiner Bereich | 17
R 16 | Flure - Technikbereich | 18
R 17 | Treppenräume | 19
R 18 | Aufzüge | 20
R 19 | Windfang | 21
R 20 | Umkleide Damen / Herren Personal | 22
R 21 | Aufenthaltsräume Personal | 23
R 22 | Hausmeisterraum | 24
R 24 | Technikräume Wasser / Elektro / Heizung / Gas | 26
R 25 | Mehrzweckraum / Cafeteria | 27
R 26 | Küche für Mehrzweckraum / Cafeteria | 28

## Raumbuch 2021-05
Raumbuch |  | 2021-06-12
Raumbezeichnung | Einzelzimmer mit Nasszelle ( 1 )
Fußboden / Zimmer | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Fußboden / Nasszelle | Fliesen nach DIN (rutschhemmend) | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Türen | Zimmereingangstüren | Schalldämmmaß 32dB
Oberfläche Holzdekorplatte nach Wahl, mind. 0,8 mm
Zylinderschloss (Außen Schlüssel, innen Drehknauf)
beiderseitig Drücker, Notöffnungsmöglichkeit von
außen über Schlüssel
Lichtes Maß Türbreite 105 cm
| Nasszellentüren | Ausführung als Schiebetür
innen und außen Bügel auf Höhe mitte 85 cm ca. 20 cm
länge Durchgangsbreite min. 90 cm
Wände / Zimmer | Rauhfaser , leicht abgetönt
Wände / Nasszellen | Fliesen, ~ 1,40m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwetig
Duschbereich raumhoch,
Restfläche Anstrich, leicht getönt
Decken | geschlossene Decke mit Anstrich | zweiläufige Gardinenschiene nach Bemusterung
Heizung | Raumtemperatur | 22° C / 24 ° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
85 cm über FF Thermostatventil und Rücklaufschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
| Lüftungsart | 30 m³/h Bad
| Abluft Sanitärraum | Nachströmung aus Schlafen/Wohnen
Steuerung über Lichtschalter
Sanitär | WC-Anlage | Tiefspül-WC mit WC-Sitz, wandhängend
Einbauhöhe: OK Sitz = 45 cm über FFB
Installationsblock nach Bemusterung mit Wand-
einbauspülkasten, handbetätigt
1 Stützklappgriff, 80 cm 1 fester Haltegriff
| Waschtisch | Waschtisch, unterfahrbar, Breite 60 cm
europ. Markenfabrikat , z. B. Keramag Vitalis
mit Haltegriffe eingebaut
Einbauhöhe: OK WT = 84 cm über FFB
Kristallspiegel 60/100 cm
Installationsblock (nach Bemusterung)
Einhandmischer mit verlängertem Hebel und Griff-
loch
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
| WC Bürste, Toilettenpapierhalter | Glasbehälter
Raumbuch |  | R 1
Raumbezeichnung | Einzelzimmer mit Nasszelle ( 2 ) | Fertigbadzelle
| Duschanlage | bodengleich gefliest, Bodenablauf
UP-Einhandmischer mit verlängertem Hebel
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
Seifenablage, Brausestange als Winkelstange
Brauseschlauch mit Handbrause nach Bemusterung
I=2,00 m, Haltegriff 80 cm
Starkstrom | Installationsart | unter Putz alle Lichtschalter bei 85 cm
| Schalter/Steckdosen | Standardprogramm
Steckdosenhöhe nach DIN
im Bettbereich h=015 m, 1 x SV-Steckdose
1 x Dreifachsteckdose, 1 x Telefon
1 x Anschlussdose tief für Birnschalter
Wechselschalter f. Deckenlicht im Bettbereich
1 x Zweifachsteckdose im Sitzbereich
1 x Dreifachsteckdose im Bereich Sideboard
1 x Steckdose unter Schaltern Eingangstür
1 x Steckdose in Nasszelle neben dem Spiegel
| Potentialausgleich | VDE 0100
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten Wohnen/Schlafen | Nachtorientierungsleuchte h=0,30m,
zwei Deckenleuchten
| Leuchten DU/WC | Deckenleuchte
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Schwesternrufanlage | Kommunikationsterminal / Ruf- / Abstelltaster
Ruf je Bett
BAD/DU/WC-Notruf über Birntaster Zugtaster
| TK-Anlage | TK - Anschluss
| Antennenanlage | 1 RF/FS-Anschluss
Brandschutz |  | Rauch-/Brandmelder im Zimmer
auf zentrale Brandmeldeanlage
Sonnenschutz |  | Rollladen, elektr. Betätigung je Zimmer
Raumbuch |  | R 2
Raumbezeichnung | Hausgemeinschaft - Tagesraum
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Glasfasertapete, leicht abgetönt
Decke | geschlossene Decke mit Anstrich | zweiläufige Gardinenschiene nach Bemusterung
Heizung | Raumtemperatur | 24° C
| statische Heizung | Röhrenheizkörper
85cm ü.FFB Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | Kücheneinrichtung | Anschluss Abwasser, KW - WW und Elektro
abschließbarer Hauptschalter
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm, Doppelsteckdose je Raumecke
Anschluss für eine Einbauküche,
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Wandleuchten / Deckenleuchten dimmbar
Einbau-Downlights in abgehängten Bereichen
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
| Schwesternrufanlage | Kommunikationsterminal / Ruf- / Abstelltaster
| Antennenanlage | 2x RF/FS-Anschluss
| Telefonanlage | TK - Anschluss
Sonnenschutz |  | Rollladen, elektr. Betätigung
Raumbuch |  | R 3
Raumbezeichnung | Büroräume (Einrichtungsleitung / Sekretariat / Pflegedienstleitung)
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Rauhfaser flüssig gespritzt, leicht abgetönt
Decke | Anstrich | zweiläufige Gardinenschiene nach Bemusterung
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung |  | zentrale Lüftungsanlage
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Brüstungskanal mit allen Einbaudosen
| Beleuchtungsstärke | 500 Lux / EDV - Leuchte
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder im Zimmer
| EDV - Netz | Anschluss an Zentrale
| Telefon | TK - Anschluss
| Antennenanlage | RF/FS-Anschluss
Raumbuch |  | R 4
Raumbezeichnung | Dienstbereich (im Wohngruppenbereich)
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Rauhfaser flüssig gespritzt, leicht abgetönt
| Fliesenspiegel | nach Bemusterung
Decke | Anstrich
Heizung | Plattenheizkörper
Lüftung | Fenster | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär |  | Waschtisch
Eckventile
Einhebelmischer mit langem Arm
(nach Bemusterung)
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
| Beleuchtungsstärke | 500 Lux / EDV-Leuchte
| Beleuchtungsart | Aufbau-Leuchten / Einbau-Leuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder im Zimmer
| Rufanlage | Standort Display der Rufanlage ist vor Ort abzustimmen
| EDV - Netz | EDV - Anschluss
| Telefon | TK - Anschluss
Raumbuch |  | R 5
Raumbezeichnung | Wohnbereichsbad (1) | innenliegend
Fußboden | Fliesen rutschhemmend nach DIN | großformatige Fliesen, im Duschbereich kleineres
Format bzw. Fliesenmosaik
Wände | Fliesen, ~ 1,40m hoch, | großformatig, z. 30/60
| Duschbereich raumhoch, | Bordürenfliesen für umlaufende Bordüre
| Restfläche Anstrich, leicht getönt | bzw. Übergang mit gebrochener Kante
Heizung | Raumtemperatur | 24° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | WC-Anlage | Tiefspül-WC mit WC-Sitz, wandhängend,
Ausladung = 70 cm mit
Einbauhöhe: OK Sitz = 45 cm über FFB
Installationsblock mit
Wandeinbauspülkasten, handbetätigt
2 Stützklappgriffe 80 cm (HEWI oder gleichwertig)
| Waschtisch | Waschtisch, unterfahrbar, Breite 60 cm
europ. Markenfabrikat , z. B. Keramag Vitalis oder gleichwertig
mit eingebauten Halteöffnungen
Einbauhöhe: OK WT = 84 cm über FFB
Kristallspiegel 60/100 cm
Installationsblock (nach Bemusterung)
Einhandmischer mit verlängertem Hebel und Griff-
loch (nach Bemusterung)
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
Senioren-Wellness-Wanne
Bodenablauf
Schwachstrom | Schwesternrufanlage | Kommunikationsterminal / Ruf- / Abstelltaster
Wannentaster
Raumbuch |  | R 6
Raumbezeichnung | Behinderten-WC
Fußboden | Fliesen, rutschhemmend nach DIN | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen, ~ 1,40m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
| Restfläche Anstrich, leicht getönt | Bordürenfliesen für umlaufende Bordüre bzw. Granit
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | 30m³/h
| Lüftungsart | Abluftventil
| Abluft | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | WC-Anlage | Tiefspül-WC mit WC-Sitz, wandhängend,
Ausladung = 70 cm mit
Einbauhöhe: OK Sitz = 50 cm über FFB
Installationsblock mit
Wandeinbauspülkasten, handbetätigt
2 Stützklappgriffe 80 cm (HEWI oder gleichwertig)
| Waschtisch | Waschtisch, unterfahrbar, Breite 60 cm
europ. Markenfabrikat , z. B. Keramag Vitalis oder gleichwertig
ohne Überlauf
Einbauhöhe: OK WT = 84 cm über FFB
Kristallspiegel 60/100 cm
Installationsblock
Einhandmischer mit verlängertem Hebel und Griff-
loch
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Aufbau-Leuchten / Einbau-Leuchten
Spiegelleuchte
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Schwesternrufanlage | Ruf- und Abstelltaster ein Zugtaster
Kleiderhaken
Raumbuch |  | R 7
Raumbezeichnung | Waschen/Duschen und Personal-WC Damen / Herren Fertignasszellen
Fußboden | Fliesen, rutschhemmend n. DIN | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen, ~ 1,40m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Restfläche Anstrich, leicht getönt
| Dispersionsanstrich | pilzhemmend
Decke | Dispersionsanstrich | pilzhemmend
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper (nach Bemusterung)
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | 30m³/h
| Lüftungsart | Abluftventil
| Abluft | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | WC-Anlage | Tiefspül-WC mit WC-Sitz
Installationsblock mit
Wandeinbauspülkasten, handbetätigt
| Waschtisch | Waschtisch, europ. Markenfabrikat
Kristallspiegel
Installationsblock
Einhandmischer
Brauseeinrichtung
Duschtassen, UP Einhandhebelmischer
Brausestangen, Brauseschläuche mit Handbrause
Duschtrennwände
Starkstrom | Installationsart
| Schalter / Steckdosen | unter Putz
Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke
| Leuchten | 200 Lux
Aufbau-Leuchten / Einbau-Leuchten
| Schaltung | Spiegelleuchte
örtlich
Raumbuch
R 8
Raumbezeichnung | Besucher-WC Damen / Herren | Fertignasszelle
Fußboden | Fliesen, rutschhemmend nach DIN | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen, ~ 1,40m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Restfläche Anstrich, leicht getönt
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | 30m³/h
| Lüftungsart | Abluftventil
| Abluft | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | WC-Anlage | Tiefspülklosettanlage mit Klosettsitz
Wandeinbauspülkasten, handbetätigt
| Waschtisch | Waschtisch
Eckventile
Kristallspiegel
Installationsblock
Einhandmischer
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | Aufbau-Leuchten / Einbau-Leuchten
Spiegelleuchte
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Schwesternrufanlage | Ruf- und Abstelltaster Zugtaster
Raumbuch |  | R 9
Raumbezeichnung | HWR -Hauswirtschaftsraum
Fußboden | Fliesen, rutschhemmend nach DIN | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen, ~ 1,50m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
darüber Dispersionsfarbanstrich
Decke | Dispersionsfarbanstrich
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventile
Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
bei innenliegenden Räumen 30 m³/h Abluft
Sanitär |  | Waschbecken mit Fliesenspiegel
Wandarmatur
| Nur in Waschmaschinenräumen: | Ausgussbecken mit Eimerrost
für Kalt-und Warmwasser
Schwenkarmatur
Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner
Bodenablauf
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
| Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Beleuchtungsart | Aufbau-Leuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 10
Raumbezeichnung | Wäsche rein auf den Stationen
Fußboden | PVC / | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Anstrich
Decke | Anstrich
Lüftung | Luftwechsel | Abluft 30m³/h
Nachströmung über Flur
Heizung | Raumtemperatur | 15° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | freistrahlende Leuchtstoffleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 11
Raumbezeichnung | Wäschelager unrein
Fußboden | Fliesen | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Anstrich
Decke | Anstrich
Lüftung | Luftwechsel | Abluft 30m³/h
zentrale Lüftungsanlage
Heizung | Raumtemperatur | 15° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper (nach Bemusterung)
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | freistrahlende Leuchtstoffleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 12
Raumbezeichnung | Fäkalraum
Fußboden | Fliesen | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen ~ 1,50m hoch | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Restfläche Anstrich
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 15° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | 6-fach Innenraumlüftung
zentrale Lüftungsanlage
Sanitär |  | Fäkalspüleinheit
(Meiko oder gleichwertig) als Kombinationseinheit
mit Handwaschbecken und Ausguss
Einhandmischer mit langem Hebel nach
Bemusterung
Steckbecken-Regal aus Edelstahl
Wasseranschluss für Desinfektionsmittel-Dosiergerät
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
zusätzl. Steckdose f. Desinfektionsmittel-Dosiergerät
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | freistrahlende Leuchtstoffleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 13
Raumbezeichnung | Abstellräume/Pflegemittellager/Vorrat
Fußboden | EG, 1 OG, 2OG: PVC / | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Keller: Estrich gestrichen
Wände | Anstrich
Decke | Anstrich
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
bei innenliegenden Räumen Abluft 30m³/h,
Nachströmung über Flur
Heizung | Raumtemperatur | 15° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | freistrahlende Leuchtstoffleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 14
Raumbezeichnung |  | HW Raum Wäscherei
Fußboden | Fliesen, rutschhemmend nach DIN | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
Wände | Fliesen, ~ 1,50m hoch, | Agrob Buchtal Plural Optima oder gleichwertig
darüber Dispersionsfarbanstrich
Türen | 2 Zugangstüren, metall | lichtes Maß 105 cm
| Zwischentür | lichtes Maß 105 cm
Decke | Dispersionsfarbanstrich
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventile
Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
bei innenliegenden Räumen 30 m³/h Abluft
Be- und Entlüftung für Industrietrockner geeignet
(direkter Außenluftzugang)
Sanitär |  | Waschbecken mit Fliesenspiegel
Wandarmatur
Verbrühschutz, mechanische Heißwasser-Verriegelung
Ausgussbecken mit Eimerrost
für Kalt-und Warmwasser
Schwenkarmatur
Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner
Wasseranschluss für Desinfektionsmittel-Dosiergerät
Bodenablauf
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
380V Anschluss
| Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Beleuchtungsart | Aufbau-Leuchten
| Schaltung | örtlich
Besonderheit | Strom, Zu- und Abwasser gemäß Maschinenspezifikation
Leichtbautrennung für Legeraum / Wäschelager
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 15
Raumbezeichnung | Flure - allgemeiner Bereich
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Raufaser gespritzt mit Anstrich, leicht getönt | Bemusterung
| Handläufe beidseitig, Ahorn oder Buche | nach Bemusterung
mit Edelstahlkonsolen
| Schleifschutzplatten beidseitig, h=30cm | Buche bzw. Kunststoff, nach Bemusterung
| Kantenschutz an den Ecken | nach Bemusterung
Decke | geschlossene Decke mit Anstrich
Türen | Brandschutztüren entspr. Anforderung | offenstehend, mit integr. Rauchmelder
Zimmertüren
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper (nach Bemusterung)
Im Eingangsbereich Röhrenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Wandleuchten / Deckenleuchten nach Bemusterung
| Schaltung | örtlich / zentral
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauchmelder gem. Bauschein bzw. Vorschriften
| Anschlüsse | Brandschutztüren / RD.-Türen
| Zimmer-Signalleuchten (Rufanlage) | mit Namensschild in Alu-
bzw. Holzdekor, Montagehöhe H~1,65m
| Nachtbeleuchtung | auf 50 ./. Dimmbares Tageslicht
Raumbuch |  | R 16
Raumbezeichnung | Flure im Küchen und Umkleidebereich
Fußboden | Estrich gestrichen
Wände | Raufaser gespritzt mit Anstrich
Schleifschutz an den Wänden
Decke | Anstrich
Türen | in Fluren | mit Feststelleinrichtung
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Deckenleuchten
| Schaltung | örtlich / zentral
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | gemäß Bauschein bzw. Vorschriften
| Anschlüsse | Brandschutztüren / RD.-Türen
sonstige Türen
Nachtbeleuchtung
Raumbuch |  | R 17
Raumbezeichnung | Treppenräume
Fußboden | Fliesenbelag
Stufenbelag | Fliesen- oder Natursteinbelag
Wände | Glasfasertapete mit Anstrich
oder verputzt
Handläufe beidseitig
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Wandleuchten / Rasterleuchten
Nachtbeleuchtung
| Schaltung | örtlich / zentral
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | gemäß Bauschein bzw. Vorschriften
| Rauchabzugsanlage | gemäß Bauschein bzw. Vorschriften
Anschlüsse f. Brandschutztüren
Raumbuch |  | R 18
Raumbezeichnung | Aufzüge
Fußboden | Kunststoffbelag
Wände / Decken | Beschichtung innen | EdelstahlRammschutz
| Taster | behindertengerecht
| Handläufe beidseitig | im Bereich des Tableaus unterbrochen (kein vor-
stehendes Tableau)
Edelstahl-Sockel umlaufend
Türen | Edelstahl mit Struktur bzw. Stahl mit Anstrich
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | Lichtdecke
| Schaltung | zentral
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | gemäß Bauschein bzw. Vorschriften
| Rauchabzugsanlage | gemäß Bauschein bzw. Vorschriften
Notbeleuchtung
Schaltung koppeln
Raumbuch |  | R 19
Raumbezeichnung | Windfang
Fußboden | Fliesen wie Eingangshalle
Wände | Glasfasertapete mit Anstrich, leicht getönt | nach Gestaltungskonzept, Bemusterung
bzw. Vliestapete mit Anstrich
Decke | geschlossene Decke mit Anstrich
Türen | Eingangstüranlage | als Glas-Schiebetür mit Fluchtwegfunktion
Lüftung | zentrale Lüftungsanlage
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Anbauleuchten / Einbau-Downlights
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Türsprechanlage außen | Aufschaltung auf TK-Anlage und Schwesternruf
Demenzschleife
Raumbuch |  | R 20
Raumbezeichnung | Umkleide Damen / Herren Personal | Siehe auch R7
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood Oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Raufaser flüssig gespritzt
mit Anstrich leicht getönt
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 24° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | Einbauleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch | I.OG | R 21
Raumbezeichnung | Aufenthaltsräume Personal
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder Gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Raufaser flüssig gespritzt
mit Anstrich leicht getönt
Decke | Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | Kücheneinrichtung
| Fliesenspiegel | Anschluss Abwasser, KW - WW und Elektro
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Aufbauleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 22
Raumbezeichnung | Hausmeisterraum
Fußboden | Werksteinplatten | nach Bemusterung
Wände | Dispersionsfarbanstrich
Decke | wie Wände
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper (nach Bemusterung)
Thermostatventile
Rücklaufverschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär |  | Waschtisch und Ausgussbecken
Fliesenspiegel
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
| 1 x Kraftstromsteckdose | örtlich
| Beleuchtungsstärke | 500 Lux
| Beleuchtungsart | Aufbau-Leuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | EDV - Netz | Anschluss an Zentrale
| Telefon | TK - Anschluss
| Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
| Antennenanlage | RF/FS-Anschluss
Sanitär | Waschbecken | Waschbecken mit Ablauf
Raumbuch |  | R 24
Raumbezeichnung | Technikräume Wasser / Elektro / Heizung / Gas
Fußboden | Estrich gestrichen | Bodenablauf im Heizraum
Wände | Dispersionsfarbanstrich
Decke | wie Wände
Elektro | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Abluft nach Berechnung
Starkstrom | Installationsart | auf Putz FR
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 200 Lux
| Leuchten | Freistrahler
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 25
Raumbezeichnung | Mehrzweckraum / Cafeteria
Fußboden / Zimmer | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Türen |  | Glas
Wände | Glasfasertapete | Kantenschutz an einspringenden Ecken
mit Anstrich, leicht abgetönt
bzw. Vliestapete mit Anstrich
Decken | geschlossene Decke mit Anstrich
Heizung | Raumtemperatur | 24° C
| statische Heizung | Röhrenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufschraubung
Lüftung | Luftwechsel | Fenster- / Terrassenlüftung
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter/Steckdosen | Standardprogramm
Doppelsteckdose je Ecke
Steckdosenhöhe nach DIN
| Potentialausgleich | VDE 0100
Sonnenschutz | Sonnenschutz | Rollladen, elektr. Bedienbar
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux dimmbar
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | TK-Anlage | TK - Anschluss
| EDV - Netz | Anschluss an Zentrale
| Antennenanlage | 1 RF/FS-Anschluss
| Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Raumbuch |  | R 26
Raumbezeichnung | Küche für Mehrzweckraum / Cafeteria
Fußboden / Zimmer | PVC | PVC Forbo Eternal Wood oder gleichwertig
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Glasfasertapete
mit Anstrich, leicht abgetönt
| Fliesenspiegel für Küchenzeile | nach Bemusterung
nach Bedarf
Decken | geschlossene Decke mit Anstrich | zweiläufige Gardinenschiene nach Bemusterung
Heizung | Raumtemperatur | 22° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper nach Bemusterung
Thermostatventil und Rücklaufschraubung
Lüftung | Luftwechsel | zentrale Lüftungsanlage
Sanitär | Kücheneinrichtung | Anschluss Abwasser, KW - WW und Elektro
Starkstrom | Installationsart | unter Putz
| Schalter/Steckdosen | Standardprogramm, Doppelsteckdose je Raumecke
Schalter f. Herd, Mikrowellengerät und Geschirrspüler
Sonnenschutz | Sonnenschutz | Rollladen, elektr. Bedienbar
Beleuchtung | Beleuchtungsstärke | 300 Lux
| Leuchten | Wandleuchten / Deckenleuchten
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder
Demenzschleife
Raumbuch |  | R 28
Raumbezeichnung | Tagespflege
Analog Pflegespezifikation
Raumbuch |  | R32
Raumbezeichnung | Terrasse / Balkon / Dachgarten
Boden | Beton ungesstrichen | Plattenbelag
Brüstung | gemäß DIN | mit Bepflanzungsmöglichkeit
Elektro | Steckdosen unter Putz | Standardprogramm (mit Klappe)
Sonstiges | Wasseranschluss
Raumbuch |  | R33
Raumbezeichnung | Besprechungsraum
Fußboden | PVC | PVC Forbo Eternal Wood
2,5 mm, Fa. Forbo
Stellsockel
Wände | Tapete Glasfaser
Decke | Anstrich | zweiläufige Gardinenschiene nach Bemusterung
Heizung | Raumtemperatur | 20° C
| statische Heizung | Plattenheizkörper
Thermostatventil und Rücklaufverschraubung
Lüftung |  | zentrale Lüftungsanlage
innenliegend Abluft
Elektro | Installationsart | unter Putz
| Schalter / Steckdosen | Standardprogramm
Brüstungskanal mit allen Einbaudosen
| Beleuchtungsstärke | 500 Lux / EDV - Leuchte
| Schaltung | örtlich
Schwachstrom | Brandmeldeanlage | Rauch-/Brandmelder im Zimmer
| EDV - Netz | Anschluss an Zentrale
| Telefon | TK - Anschluss
| Antennenanlage | RF/FS-Anschluss
Raumbuch |  | R35
Raumbezeichnung | Großküche inkl Spülbereich
Fußboden | gefliest nach DIN rutschhemmend
Bodenabläufe / Fettabscheider
Wände | Gefliest
Belüftung | Fenster mit Fliegengitter
zentrale Lüftungsanlage
Anschluss BMA / RWA
Wasser | Wasseranschluss Spülbereich Spülstraße
Wasseranschluss Convectomat
Handwaschbecken jede Wand 1x
Anrichte DoppelBecken
Spülbecken (Doppelbecken)
Brüh / Wasserbereitungsautomat
Kücheninsel (Kipper / Kessel)
Strom